福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年度公司空调维保项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2024年12月

福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年度公司空调维保项目公开比选公告

为保障空调的正常运转，我司拟通过公开比选确定空调维保方，对公司中央空调机组、净化空调机组、冷冻水机组及分体式空调进行维保工作。欢迎具备资格要求的单位参与比选。具体事项如下：

- 项目概况

1.1比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司；

1.2项目名称：2025年度公司空调维保；

1.3项目内容：详见第七点维保内容、附件一、附件二；

1.4本项目最高限价人民币11万元（含税），报价超过11万元的参选文件将被视为无效。

- 参选单位资格要求

2.1具有合格有效的企业营业执照，经营范围含制冷或空调或通用设备保养或修理（维修）或维护等；

2.2为确保空调突发故障不影响公司正常生产及办公，保证维保服务质量和及时性，本项目不得分包、转包或由其下属单位和分支机构承接，空调出现紧急故障时，维保方应在接到通知后1小时内到达现场处理；

2.3因生产车间有多台非标定制制冷机组，控制系统复杂，要求参选公司具备1-2名持有制冷与空调作业特种作业操作证的技术人员，并提供该人员在参选公司近三个月的医保或社保证明。

2.4参加比选活动前一年内，单位及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选（或投标）资格；参加比选活动前三年内，单位及其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

2.5具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.6保证提供的一切材料真实、有效；

2.7本比选项目不接受联合体参选；

2.8与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目。

2.9未提供《参选方关联企业情况声明》的按作废处理。

- 比选方式及方法

3.1比选方式：公开比选；

3.2比选方法：采用经评审总价最低价中选法。若 2 家及以上报价一致且为最低价时，经两轮价格谈判后，报价最低者为最终中选方。若出现专用发票税率不同按不含税价进行比较；若同时出现普通发票与专用发票，按普通发票的含税价与专用发票的不含税价进行比较评审。

- 参选资料构成及寄送

4.1参选文件的编制要求：

4.1.1参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2参选文件的修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3参选文件的组成：

参选人递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

1）附件一：《报价书及报价明细》（单独密封、签名、盖公章）；

2）提供法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）；

若授权代表参选则提供附件三：《授权委托书》（加盖公章）及授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3）附件四：《参选方关联企业情况声明》（加盖公章）；

4）附件五：《承诺函》（加盖公章）；

5）营业执照复印件（加盖公章）；

6）1-2名员工制冷与空调作业的特种作业操作证复印件及该人员在参选公司近三个月的医保或社保证明（加盖公章）；

7）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（加盖公章）（需体现参选方单位名称、税率及服务内容）服务内容应与本项目内容相关；

4.1.4参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选人应将报价单（详见附件一）单独密封，并将报价单和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2凡有意参加比选者，请于2024年12月17日中午12：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品股份有限公司企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士 GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3.参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

1）参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的；

2）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

3）隐瞒真实情况，弄虚作假的；

4）未提供《参选方关联企业情况声明》的；

5）比选文件超过规定时间送达。

6）报价超过最高限价的。

4.4.比选文件、中选人参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

- 合同价格形式

本项目维保费采固定总价加风险包干，包括但不限于维保费、交通费、税费等一切相关费用。维保期间，若比选方旧空调设备需要移机、拆机、装机等，费用另计，按实结算。

- 付款方式

合同签订实施后，中选方于2025年12月20日前提供全金额增值税专用发票给比选方，比选方一次性支付年度全额维保费用给中选方。旧空调设备移机、拆机、装机等费用另计按实结算。

- 维保内容

7.1办公用空调维保期为2025年5月1日至2025年10月31日，车间生产用空调维保期为2025年1月1日-2025年12月31日。

7.2维保期间，如空调出现紧急故障时，维保方应在接到通知后1小时内到达现场维修处理，查明故障原因。如空调出现普通故障（暂时不影响生产或办公）时，维保方应在接到通知后24小时内到达现场维修处理，查明故障原因。

7.3办公用中央空调每月检查项目：

1）检查机组变频排气温度、定频排气温度、饱和度、变频器频率、变频压缩机电流、定频压缩机电流、压缩机吸气压力、压缩机排气压力；

2）检查空调机组（压缩机、风机）是否有异常声音；

3）检查室内机各控制面板是否完好；

4）检查控制电路工作是否正常、检查管道是否工作正常、是否泄漏；

5）检查制冷循环情况，检测冷媒是否足够并进行泄漏检查；

6）每年1次清洗室内机的送风口、回风口及过滤网；

7.4办公用中央空调年度检查项目：

1）检测所有电机绝缘是否符合标准；

2）检查所有接线端是否均已紧固、完好；

3）检查内机冷凝排水管是否畅通；

4）检查并拧紧机组所有的螺钉、螺栓和各种固定装置；

5）检查压缩机电机和空气通路绕组，必要时进行清理除尘；

6）检查机组基座防锈情况，必要时进行防锈处理；

7）检查清洗外机冷凝器、风机风叶,并进行冷凝器翅片梳理；

8）检查室内的冷凝排水盘工作情况；

9）启动机组，检查压缩机、风机的运转是否有异响；

10）检查变频压缩机电流；

11）检查定频压缩机电流；

12）检查压缩机吸气压力、排气压力；

7.5净化空调每月检查项目：

1）检查初效过滤器出口压差、中效过滤器出口压差情况，检查臭氧发生器工作情况；

2）检查板式过滤器、袋式过滤器工作情况；

3）检查冷凝水排水管工作情况，清洗防虫罩；检查、清洗新风口防虫罩；

4）检查空调机组（压缩机、风机）是否有异常声音；

5）检查制冷循环情况，检测冷媒是否足够并进行泄漏检查；

6）检查电控系统动作程序是否正常，检查室内机各个控制面板是否完好；

7）检查风机盘管电机、机组末端控制电路工作情况；

8）检查风机传动皮带及转动轴承情况；

7.6净化空调年度检查项目：

1）检测所有电机绝缘是否符合标准；

2）检查所有电源接线端是否均已紧固、完好；

3）检查并拧紧机组所有的螺钉、螺栓和各种固定装置；

4）检查内机冷凝排水管是否畅通；

5）清理压缩机的驱动电机和空气通路绕组；

6）机组基座进行防锈处理；

7）清洗外机冷凝器、蒸发器、风机风叶,并进行冷凝器翅片梳理；

8）检查清洗内机集水盘、翅片；

9）检查压缩机各端子间电压、电压不平衡度；

10）启动机组，检查压缩机、风扇运转是否有异响；

11）检查继电器、保护器、过载器设定情况；

7.7车间舒适性空调、冷冻水机组、特灵水冷模块机组和三期仓库空调每月检查项目：

1）检查压缩机排气压力、压缩机吸气压力、压缩机排气压力、压缩机吸气压力、进水压力情况；

2）检查空调机组（压缩机、风机）是否有异常声音；

3）.检查制冷循环情况，检测冷媒是否足够并进行泄漏检查，检查比例积分阀开启情况；

4）检查机组末端控制电路工作情况，检查电控系统动作程序是否正常、室内机各个控制面板是否完好；

5）检查风机盘管电机、风机传动皮带及转动轴承工作情况；

6）检查冷冻水循环系统运行状态、检查循环冷冻水泵运转及轴承情况、清洗管道过滤器；

7）检查管道是否工作正常、是否泄漏；

8）每月1次清洗水系统所有过滤器、检查自动补水阀门；

9）每季度1次清洗室内送风口、回风口及过滤网；

10）每年1次人工清洗冷冻补水箱；

11）每年1次对冷冻水系统做好除垢、除锈、除苔工作，必要时进行常规药剂清洗；

12）每年1次清洗外机冷凝器、蒸发器、风机风叶,并进行冷凝器翅片梳理；

13）每年2次检查清洗内机集水盘、翅片；

7.8车间舒适性空调、冷冻水机组、特灵水冷模块机组和三期仓库空调年度检查项目：

1）检测所有电机绝缘是否符合标准；

2）检查所有电源接线端是否均已紧固、完好；

3）检查并拧紧机组所有的螺钉、螺栓和各种固定装置；

4）清理压缩机的驱动电机和空气通路绕组；

5）检查内机蒸发器冷凝排水盘、冷凝排水管是否畅通；

6）检查、确定所有水管路上的阀门都在正确的位置；

7）检查、清洗补水箱，检查水循环管道；

8）清洗外机冷凝器、蒸发器、风机风叶,并进行冷凝器翅片梳理；

9）机组基座进行防锈处理；

10）检查压缩机各端子间电压、电压不平衡度；

11）启动机组，检查压缩机、风扇及水泵运转是否有异响；

12）检查水泵水封及避震情况、检查水泵轴心平衡情况；

13）检查继电器、保护器、过载器设定情况；

14）检查压缩机情况：排气压力、吸气压力；

15）检查冷冻水压力情况；

7.9分体式空调维保内容：

每年对全部分体式空调内外机进行清洗一次，清洗范围含：空调内、外机、内机外壳、换热器（冷凝器）、风叶、风轮、接水盘、排污管吹污、过滤网及其它等。

7.10故障维修和维护保养需更换配件费用支出界定：凡每次维修更换零配件、材料费合计200.00元（含200.00元）以下，由维保方承担；零配件、材料金额大于200.00元的，由维保方负责查明故障原因，并报比选方维修需更换的零配件，材料，更换零配件、材料费用由比选方承担，维保方负责免费更换。

7.11维保方所提供更换的零配件必须全新未使用过的，型号品牌原则上与原机上的一致，若确实无法采购到，需变更，应经过比选方同意；所更换的零配件免费保修12个月。

7.12维保期间，若比选方旧空调设备需要移机、拆机、装机，维保方应及时完成，费用按格力官方网站最新公布的《格力品牌空调安装材料指导价格标准》计费，每年结一次。

- 比选程序

评审时间：比选截止期后 15 个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品股份有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品股份有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

- 违规处理

在比选过程中，若评审中发现参选人提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响比选工作公平、公正行为，以及中选单位在服务中存在违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不再邀请其参与我司比选活动；情节特别严重的，将永久列入比选人不合格参选方名录。

- 发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）与元博网（www.chinabidding.cn）发布上发布。

十一、联系方式：

联系人：周先生 郑先生   联系电话：0596-2302013

比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司

2024年12月11日

附件一：

- 报  价  书

福建片仔癀化妆品股份有限公司 ：

- 我方已仔细研究了 2025年度公司空调维保项目  公开比选公告的全部内容，承诺满足比选公告的全部内容（包括但不限于维保内容、付款方式等），愿以总价为            元（含税率），承接2025年度公司空调维保 工作。（注：本报价书总价与报价明细表的合计总价一致。）

2、发票类型：              ；税率：       。

3、该项目为固定总价加风险包干，包括但不限于维保费、交通费、税费等一切相关费用。

4、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，与你方进行合同的洽谈与签订。

5、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                   （盖参选人单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代表：              （签字）

电      话：

传      真：

年   月   日

| 附件一（2）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度公司空调维保比选报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  | 规格型号 | 维保内容 | 数量 | 单价(元) |  |  | 含税金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 办公用中央空调内机 |  | 详见附件二 | 详见比选文件维保内容 | 111台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公用中央空调外机 |  | 详见附件二 |  | 29台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净化空调 |  | 详见附件二 |  | 12套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 车间舒适性空调 |  | 详见附件二 |  | 10套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车间恒温冷冻水机组 |  | 详见附件二 |  | 2套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 车间特灵水冷模块主机空调系统 |  | 详见附件二 |  | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 车间特灵水冷模块主机空调系统内机 |  | 详见附件二 |  | 27台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷却塔 |  | 详见附件二 |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 三期仓库空调 |  | 详见附件二 |  | 50套 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 分体式空调（挂壁式） |  | / |  | 37套 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 分体式空调（柜式） |  | / |  | 43套 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参选方（盖章）： 参选人（签名）： 电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：空调清单

办公用中央空调明细

1.内机

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 2 | 展厅 | 办公楼 一层 |
| 2 | 四面出风室内机 | MDV-D125Q4/N1-C | 3 | 大展厅 |  |
|  | 标准风管室内机 | MDV-D112T2/N1 | 1 |  |  |
| 3 | 四面出风室内机 | MDV-D140Q4/N1-C | 4 | 产品销售部 |  |
|  | 四面出风室内机 | KF-120TW/(12350S)NhCaf-3 | 1 | 产品销售部2 |  |
| 4 | 四面出风室内机 | MDV-D140Q4/N1-C | 1 | 市场策划部 |  |
| 5 | 四面出风室内机 | MDV-D90Q4/N1-C | 2 | 市场策划部 |  |
| 6 | 标准风管室内机 | MDV-D80T2/N1 | 4 | 大会议室 | 办公楼 二层 |
| 7 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 董事长室 |  |
|  |  | MDV-D45Q4/N1-C | 1 |  |  |
| 8 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 |  |  |
|  |  | MDV-D45Q4/N1-C | 1 |  |  |
| 9 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 董办（总经办） |  |
| 10 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 会议室 |  |
| 11 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 1 | 机房 |  |
| 12 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 综合部 |  |
| 13 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 产品销售部（线上） |  |
| 14 | 标准风管室内机 | MDV-D80T2/N1 | 1 | 接待室 |  |
| 15 | 四面出风室内机 | MDV-D90Q4/N1-C | 2 | 客户服务部 |  |
| 16 | 四面出风室内机 | MDV-D90Q4/N1-C | 2 | 财务部 |  |
| 17 | 标准风管室内机 | MDV-D45T2/N1 | 1 |  |  |
| 18 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 1 |  |  |
| 19 | 四面出风室内机 | MDV-D80Q4/N1-C | 4 | 大会议室 | 办公楼 三层 |
| 20 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 2 | 采购部 |  |
| 21 | 标准风管室内机 | MDV-D56T2/N1 | 1 | 副总室 |  |
| 22 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 证券投资部 |  |
|  |  | MDV-D45Q4/N1-C | 1 |  |  |
| 23 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 常务副总经理办公室 |  |
|  |  | MDV-D45Q4/N1-C | 1 |  |  |
| 24 | 标准风管室内机 | MDV-D112T2/N1 | 1 | 小会议室 |  |
| 25 | 标准风管室内机 | MDV-D36T2/N1 | 1 | 检测中心 | 主厂房一层 |
| 26 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 5 |  |  |
| 27 | 标准风管室内机 | MDV-D56T2/N1 | 5 |  |  |
| 28 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 11 | 研发中心 | 主厂房二层 |
| 29 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 2 | 质量保障部 |  |
| 30 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 1 | 车间休息室 |  |
| 31 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 2 | 车间休息室 |  |
| 32 | 风管室内机 | KFRd-52NW/54CBA12 | 2 | 纪检监察室和工会 | 办公楼三层 |
| 33 | 四面出风室内机 | KF-50TW/(5036)NhBa-3 | 2 | 党建宣传部 |  |
| 34 | 四面出风室内机 | KF-50TW/(5036)NhBa-3 | 2 | 副总经理办公室 | 办 公楼 二层 |
| 35 | 风管室内机 | FGR5Pd/C3Nh-N2 | 1 | 财务总监室 |  |
| 36 | 四面出风室内机 | KF-120TW/(12350S)NhCa-3 | 1 | 安全生产办公室 | 办 公楼 四层 |
| 37 | 四面出风室内机 | KF-120TW/(12350S)NhCa-3 | 2 | 信息部办公室 |  |
| 38 | 多联风管式室内机 | MDV-D32T3/BP3N1-D2F(B) | 2 | 专业实验室五六楼 |  |
| 39 | 多联风管式室内机 | MDV-D40T3/BP3N1-D2F(B) | 3 |  |  |
| 40 | 多联风管式室内机 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F(B) | 2 |  |  |
| 41 | 多联风管式室内机 | MDV-D63T3/BP3N1-D2F(B) | 12 | 专业实验室五六楼 |  |
| 42 | 多联风管式室内机 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) | 5 |  |  |
| 43 | 多联风管式室内机 | MDV-D80T3/BP3N1-D2(B) | 4 |  |  |
|  | 合计 |  | 111台 |  |  |

2.外机

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外机（1模） | MDV-450(16)W/DSN1-880(G) | 2 | 办公楼二层屋面 |  |
| 2 | 外机（2模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 |  |  |
| 3 |  | MDV-335(12)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 4 | 外机（3模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 | 办公楼四层屋面 |  |
| 5 |  | MDV-400(14)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 6 | 外机（4模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 |  |  |
| 7 |  | MDV-400(14)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 8 | 外机（5模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 |  |  |
| 9 |  | MDV-335(12)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 10 | 外机（6模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 | 主厂房屋面 |  |
| 11 |  | MDV-400(14)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 12 |  | MDV-450(16)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 13 | 外机（7模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 2 |  |  |
| 14 | 外机 | KFRd-52NW/54CBA12 | 2 | 办公楼局部三层屋面 |  |
| 15 | 外机 | KF-50TW/(5036)NhBa-3 | 2 |  |  |
| 16 | 外机 | KF-50TW/(5036)NhBa-3 | 2 | 办公楼二层屋面 |  |
| 17 | 外机 | FGR5Pd/C3Nh-N2 | 1 |  |  |
| 18 | 外机 | KF-120TW/(12350S)NhCa-3 | 3 | 办公楼四层屋面 |  |
| 19 | 直流变频多联空调主机 | MDV-335W/DSN1-FIT(E1) | 1 | 专业实验室屋面 |  |
| 20 |  | MDV-400W/DSN1-FIT(E1) | 1 |  |  |
| 21 |  | MDV-504W/D2SN1-8U3(I) | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 29台 |  |  |

生产用空调明细

1.车间及检测中心净化空调

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷空调箱式恒温恒湿机 | TMC1117BHH | 4套 | 车间罐装间-1、罐装间-2、内包材暂存间、干净容器暂存间 |
| 2 | 风冷空调箱式恒温恒湿机 | TMC0815BHH | 4套 | 车间洁净区走廊及二更、半成品暂存间、半成品暂存间、洗桶间 |
| 3 | 风冷空调箱式恒温恒湿机 | TMC2135BHH | 1套 | 车间制作间 |
| 4 | 组合式空调机组 | KF-120W/S-B | 1套 | 检测中心菌检室 |
| 5 | 空气处理机组 | YSM50M-2433-S-R | 1套 | 主厂房一楼车间洁净区 |
| 6 | 直膨式空气处理机组 | EKDX36VR1 | 1套 | 主厂房三楼车间新洁净区 |

2.车间舒适性空调

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | TCA301CC | 1套 | 含主厂房三楼非洁净区各个功能间室内机 |
| 2 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | TCA201CC | 4套 |  |
| 3 | 多联式空调机组室外机 | GMV-504WM/A1 | 4套 | 含主厂房一楼非洁净区各个功能间室内机 |
| 4 | 多联式空调机组室外机 | GMV-560WM/A1 | 1套 |  |

3.车间恒温冷冻水机组

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温冷冻水机组 | ZZST-020 | 1套 |  |
| 2 | 模块化风冷式冷（热泵）水机组 | YCAE065XRME50 | 1套 |  |

4. 车间特灵水冷模块机组

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷涡旋式冷水机组 | CGWP0405CKRMCRA | 1台 | 合为一套系统 |
| 2 | 水冷涡旋式冷水机组 | CGWP0205CKRMCRA | 1台 |  |
| 3 | 内机 |  | 27台 |  |
| 4 | 冷却塔 |  | 1台 |  |

5.三期仓库空调

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气处理机组 | HZKA-30W3570HZGNF0B#01 | 1套 | 立库 |
| 2 | 空气处理机组 | HZKA-30W3570HYGNF0B#01 | 1套 |  |
| 3 | 天井机空调 | HUR-120WH/SN1F3 | 48套 | 1-6楼平库 |

分体式空调明细

| 序号 | 名称 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 挂壁式 | 37套 |  |
| 2 | 空调 | 柜式 | 43套 |  |

附件三：

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 福建片仔癀化妆品股份有限公司（比选单位）2025年度公司空调维保项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件四：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件五：
承诺函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品股份有限公司2025年度公司空调维保项目公开比选，并满足以下条件：

- 参加比选活动前一年内，单位及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选（或投标）资格；参加比选活动前三年内，单位及其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 有能力提供报价单中各项内容，且具有履行合同所必须的技术和服务的能力。

- 承诺本次比选所提供材料真实、有效。

- 承诺维保期间，如空调出现紧急故障时，在接到通知后1小时内到达现场维修处理，查明故障原因。如空调出现普通故障（不影响生产或办公）时，在接到通知后24小时内到达现场维修处理，查明故障原因。

- 承诺不分包、转包或由其下属单位和分支机构承接该项目。

参选单位（加盖公章）

法定代表人/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日